Объявление

о проведении тендера на закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, медицинских услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

(на поставку централизованной системы медицинского газоснабжения «ARLAN» (доукомплектования))

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» Управления Здравоохранения г.Алматы, г. Алматы, ул. Жубанова 11, (электронный адрес:  perinatal.almaty@mail.ru), объявляет о проведении тендера на закуп закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, медицинских услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

(на поставку централизованной системы медицинского газоснабжения «ARLAN» (доукомплектования)) согласно приложении №1

Приложение №1

| Наименование | Кол-во | Назначение | Устройство | Технические требования к поставляемому товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-распределительный блок "ARLAN" 3.КВС.16.16.16 | 1 к-т | Изделие предназначено для: - визуального контроля рабочего давления в трубопроводе системы медицинского газоснабжения; -распределения медицинских газов на отдельные участки магистрали; - отключения подачи медицинских газов на отдельных участках магистрали; - сброса давления при превышении порогового значения давления в магистральном трубопроводе. | Изделие представляет собой сборочную единицу, предназначенную для применения в составе системы медицинского газоснабжения, и включающую в себя запорную арматуру, манометр избыточного давления, электроконтактный манометр, соединенные между собой системой трубопроводов и заключенные в запирающийся настенный металлический шкаф. | - электронный манометр для контроля давления медгазов в линиях подачи; - возможность отключения линий потребителя от центральной магистрали и подключение к резервным источникам. - игольчатый вентиль; - габаритные размеры: не более 650х500х220 мм; - материал: латунь, медь; - диапазон показаний манометра избыточного давления: 0…2,5 (0…25) МПа (кгс/см2); - диапазон показаний вакуумметра: -0.1…0 МПа; - устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха: от -10 до +60 °С; - степень защиты приборов от воздействия твердых частиц, пыли и воды: IP40 по ГОСТ 14254-96. |
| Блок аварийной сигнализации на 3 газа | 1 ед. | Устройство предназначено для свето-звуковой сигнализации в случае критических изменений установленного диапазона давления газа в трубопроводе системы медицинского газоснабжения. | Представляет собой электронное устройство настенного крепления с вмонтированными в переднюю панель светодиодами, соответствующими различным значениям давления. | - звуковой и световой системы сигнализации тревоги; - световой индикатор рабочего давления; - световой индикатор превышения рабочего давления; - звуковой индикатор превышения рабочего давления; - световой индикатор снижения рабочего давления; - звуковой индикатор снижения рабочего давления; - отключение звука; - габариты ВхШхГ, не более мм – 200х245х70 |
| Система трубопроводов | 1 к-т | Система медных трубопроводов предназначена для соединения источников газов с системой подачи медицинских газов и системой аспирации в лечебно-профилактических учреждениях. | Линии трубопроводов, состоящие из нескольких узлов арматуры и отрезков труб, собранных на разъемных и не разъемных соединениях. | Длина трубопроводов: - труба медная Ø8х1 мм – 496 м; - труба медная Ø10х1 мм – 250 м; - труба медная Ø12х1 мм – 4 м; - труба медная Ø16х1 мм – 251 м; - труба медная Ø19х1 мм – 127 м; - муфта медная Ø8 мм - 124 шт.;. - муфта медная Ø10 мм - 63 шт.;. - муфта медная Ø12 мм -1 шт.;. - муфта медная Ø16 мм -63 шт.;. - муфта медная Ø19 мм - 32 шт.;. - отвод медный Ø8 мм - 310 шт.;. - отвод медный Ø10 мм - 156 шт.;. - отвод медный Ø12 мм - 2 шт.;. - отвод медный Ø16 мм - 157 шт.;. - отвод медный Ø19 мм – 80 шт.;. - тройник медный Ø8 мм - 62 шт.;. - тройник медный Ø10 мм - 31 шт.;. - тройник медный Ø12 мм - 1 шт.;. - тройник медный Ø16 мм - 31 шт.;. - тройник медный Ø19 мм - 16 шт.;. - клипса для медных труб Ø8 мм - 661 шт.;. - клипса для медных труб Ø10 мм - 333 шт.;. - клипса для медных труб Ø12 мм – 5 шт.;. - клипса для медных труб Ø16 мм - 334 шт.;. - клипса для медных труб Ø19 мм - 170 шт.;. - крепежный материал -1 502 шт.;. - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 15, для гильз) – 1 м;. - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 20, для гильз) – 4 м;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, голубая) – 4 кг;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, желтая) – 5 кг;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, черная) - 4 кг;. - водно моющий раствор - 23 л;. Материал трубопроводов: медь; Материал запорных арматур: латунь, бронза; Общий объем определяется проектом; Соединение методом пайки при помощи медных фитингов Методы размещения и монтажа оборудования и коммуникаций, трубопроводов, выбор используемых материалов проводить в соответствии со СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно–профилактические учреждения. Обезжиривание и испытание трубопроводов проводить согласно со СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно–профилактические учреждения. |
| Сопутствующие услуги | 1 услуга | Пробивка сквозных отверстии. Монтаж медных трубопроводов (навеска, пайка, продувка, покраска). Монтаж (установка, подключение и пуско-наладка) оборудования медицинского газоснабжения; Обучение персонала Заказчика правилам технического обслуживания поставляемых изделий. |  | Перенос существующих консолей от заказчика – 25 шт. |

Дополнительные требования:

1. На момент поставки медицинского оборудования потенциальный поставщик должен предоставить подтверждение о наличии регистрации в Государственном реестре ЛС, ИМН и МТ РК на оборудования требующие регистрацию.

2. Оборудование должно комплектоваться технической и эксплуатационной документацией на государственном и русском языках.

3. Ввоз и реализация оборудования должно осуществляться в строгом соответствие с законодательством Республики Казахстан.

4. Оборудование должно быть установлено, согласно объявленному перечню и соответствовать характеристикам.

5. Потенциальный поставщик должен провести обучение персонала работе с оборудованием на рабочем месте.

6. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента запуска оборудования.

7. Срок поставки: 30 рабочих дней.

Дополнительные требования:

1. На момент поставки медицинского оборудования потенциальный поставщик должен предоставить подтверждение о наличии регистрации в Государственном реестре ЛС, ИМН и МТ РК на оборудования требующие регистрацию.

2. Оборудование должно комплектоваться технической и эксплуатационной документацией на государственном и русском языках.

3. Ввоз и реализация оборудования должно осуществляться в строгом соответствие с законодательством Республики Казахстан.

4. Оборудование должно быть установлено, согласно объявленному перечню и соответствовать характеристикам.

5. Потенциальный поставщик должен провести обучение персонала работе с оборудованием на рабочем месте.

6. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента запуска оборудования.

7. Срок поставки: 30 рабочих дней.

Условия поставки: г. Алматы, ул. Жубанова 11, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жубанова 11, Администрация, 1 этаж (отдел государственных закупок) с 11.10.2018 г. с 08.00 часов по 31.10.2018 г. до 10.00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жубанова 11 отдел гос.закупок 31.10.2018г. время 12.00 час Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 2301779

Выделенная сумма: 6 476 680 тенге 00 тиын

Тендер өткізу арқылы медициналық маңыздағы бұйымдарды сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 11.10.2018ж –дан 08.00 саг «31» қазанға дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «31» қазан наурыз»,    сағ.12.00

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Комиссия в составе:

- Нугманова Г.Ф. (зам.директора по клинической части) – председатель комиссии___

- Ахметова Д.Ш.. - (гл.акушерка) – заместитель председателя.________

- Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Сатыбалдиева М.А.