Приложение №1

| Наименование заказчика | № | Наименование закупа | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное коммунальное предприятие «Городской перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения города Алматы | 1.1 | Контрольно-распределительный блок "ARLAN" 3.КВС.16.19.16 | к-т | 1 |
|  |  | - запорная арматура | шт. | 3 |
|  |  | - индикатор давления | шт. | 3 |
|  |  | - манометр 0 - 2,5 МПа / вакуумметр -1...0 МПа | шт. | 3 |
|  |  | - металлический шкаф (650х500х220) | шт. | 1 |
|  |  | - вид газа | O2, VAC, AIR |  |
|  | 1.2 | Перенос существующих консолей | шт. | 25 |
|  | 1.3 | Блок аварийной сигнализации на 3 газа | шт. | 1 |
|  | 1.4 | Система трубопроводов медицинского газоснабжения | к-т | 1 |
|  |  | - труба медная Ø8х1 мм | м | 496 |
|  |  | - труба медная Ø10х1 мм | м | 250 |
|  |  | - труба медная Ø12х1 мм | м | 4 |
|  |  | - труба медная Ø16х1 мм | м | 251 |
|  |  | - труба медная Ø19х1 мм | м | 127 |
|  |  | - муфта медная Ø8 мм | шт. | 124 |
|  |  | - муфта медная Ø10 мм | шт. | 63 |
|  |  | - муфта медная Ø12 мм | шт. | 1 |
|  |  | - муфта медная Ø16 мм | шт. | 63 |
|  |  | - муфта медная Ø19 мм | шт. | 32 |
|  |  | - отвод медный Ø8 мм | шт. | 310 |
|  |  | - отвод медный Ø10 мм | шт. | 156 |
|  |  | - отвод медный Ø12 мм | шт. | 2 |
|  |  | - отвод медный Ø16 мм | шт. | 157 |
|  |  | - отвод медный Ø19 мм | шт. | 80 |
|  |  | - тройник медный Ø8 мм | шт. | 62 |
|  |  | - тройник медный Ø10 мм | шт. | 31 |
|  |  | - тройник медный Ø12 мм | шт. | 1 |
|  |  | - тройник медный Ø16 мм | шт. | 31 |
|  |  | - тройник медный Ø19 мм | шт. | 16 |
|  |  | - клипса для медных труб Ø8 мм | шт. | 661 |
|  |  | - клипса для медных труб Ø10 мм | шт. | 333 |
|  |  | - клипса для медных труб Ø12 мм | шт. | 5 |
|  |  | - клипса для медных труб Ø16 мм | шт. | 334 |
|  |  | - клипса для медных труб Ø19 мм | шт. | 170 |
|  |  | - крепежный материал | шт. | 1 502 |
|  |  | - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 15, для гильз) | м | 11 |
|  |  | - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 20, для гильз) | м | 4 |
|  |  | - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, голубая) | кг | 4 |
|  |  | - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, желтая) | кг | 5 |
|  |  | - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, черная) | кг | 4 |
|  |  | - водно моющий раствор | л | 23 |
|  |  | ИТОГО: 6 466 680,00 |  |  |

*- полное описание и характеристики указаны в технической спецификации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На  доукомплектование оборудование централизованной системы медицинского газоснабжения «ARLAN»

I Комплект поставки:

- Контрольно-распределительный блок  "ARLAN" 3.КВС.19.19.19 – 1 к-т.;

- Блок аварийной сигнализации на 3 газа – 1 шт.;

- Система трубопроводов медицинского газоснабжения – 1 к-т.;

- Сопутствующие услуги –  1 услуга.

II Таблица - описание и технические характеристики поставляемого оборудования централизованной системы медицинского газоснабжения:

| Наименование | Кол-во | Назначение | Устройство | Технические требования к поставляемому товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-распределительный блок "ARLAN" 3.КВС.16.16.16 | 1 к-т | Изделие предназначено для: - визуального контроля рабочего давления в трубопроводе системы медицинского газоснабжения; -распределения медицинских газов на отдельные участки магистрали; - отключения подачи медицинских газов на отдельных участках магистрали; - сброса давления при превышении порогового значения давления в магистральном трубопроводе. | Изделие представляет собой сборочную единицу, предназначенную для применения в составе системы медицинского газоснабжения, и включающую в себя запорную арматуру, манометр избыточного давления, электроконтактный манометр, соединенные между собой системой трубопроводов и заключенные в запирающийся настенный металлический шкаф. | - электронный манометр для контроля давления медгазов в линиях подачи; - возможность отключения линий потребителя от центральной магистрали и подключение к резервным источникам. - игольчатый вентиль; - габаритные размеры: не более 650х500х220 мм; - материал: латунь, медь; - диапазон показаний манометра избыточного давления: 0…2,5 (0…25) МПа (кгс/см2); - диапазон показаний вакуумметра: -0.1…0 МПа; - устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха: от -10 до +60 °С; - степень защиты приборов от воздействия твердых частиц, пыли и воды: IP40 по ГОСТ 14254-96. |
| Блок аварийной сигнализации на 3 газа | 1 ед. | Устройство предназначено для свето-звуковой сигнализации в случае критических изменений установленного диапазона давления газа в трубопроводе системы медицинского газоснабжения. | Представляет собой электронное устройство настенного крепления с вмонтированными в переднюю панель светодиодами, соответствующими различным значениям давления. | - звуковой и световой системы сигнализации тревоги; - световой индикатор рабочего давления; - световой индикатор превышения рабочего давления; - звуковой индикатор превышения рабочего давления; - световой индикатор снижения рабочего давления; - звуковой индикатор снижения рабочего давления; - отключение звука; - габариты ВхШхГ, не более мм – 200х245х70 |
| Система трубопроводов | 1 к-т | Система медных трубопроводов предназначена для соединения источников газов с системой подачи медицинских газов и системой аспирации в лечебно-профилактических учреждениях. | Линии трубопроводов, состоящие из нескольких узлов арматуры и отрезков труб, собранных на разъемных и не разъемных соединениях. | Длина трубопроводов: - труба медная Ø8х1 мм – 496 м; - труба медная Ø10х1 мм – 250 м; - труба медная Ø12х1 мм – 4 м; - труба медная Ø16х1 мм – 251 м; - труба медная Ø19х1 мм – 127 м; - муфта медная Ø8 мм - 124 шт.;. - муфта медная Ø10 мм - 63 шт.;. - муфта медная Ø12 мм -1 шт.;. - муфта медная Ø16 мм -63 шт.;. - муфта медная Ø19 мм - 32 шт.;. - отвод медный Ø8 мм - 310 шт.;. - отвод медный Ø10 мм - 156 шт.;. - отвод медный Ø12 мм - 2 шт.;. - отвод медный Ø16 мм - 157 шт.;. - отвод медный Ø19 мм – 80 шт.;. - тройник медный Ø8 мм - 62 шт.;. - тройник медный Ø10 мм - 31 шт.;. - тройник медный Ø12 мм - 1 шт.;. - тройник медный Ø16 мм - 31 шт.;. - тройник медный Ø19 мм - 16 шт.;. - клипса для медных труб Ø8 мм - 661 шт.;. - клипса для медных труб Ø10 мм - 333 шт.;. - клипса для медных труб Ø12 мм – 5 шт.;. - клипса для медных труб Ø16 мм - 334 шт.;. - клипса для медных труб Ø19 мм - 170 шт.;. - крепежный материал -1 502 шт.;. - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 15, для гильз) – 1 м;. - труба стальная ВГП Ø15х2.5 (Ду 20, для гильз) – 4 м;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, голубая) – 4 кг;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, желтая) – 5 кг;. - эмаль ПФ-115 (акриловая полуматовая, черная) - 4 кг;. - водно моющий раствор - 23 л;. Материал трубопроводов: медь; Материал запорных арматур: латунь, бронза; Общий объем определяется проектом; Соединение методом пайки при помощи медных фитингов Методы размещения и монтажа оборудования и коммуникаций, трубопроводов, выбор используемых материалов проводить в соответствии со СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно–профилактические учреждения. Обезжиривание и испытание трубопроводов проводить согласно со СНиП РК 3.02-08-2010 Лечебно–профилактические учреждения. |
| Сопутствующие услуги | 1 услуга | Пробивка сквозных отверстии. Монтаж медных трубопроводов (навеска, пайка, продувка, покраска). Монтаж (установка, подключение и пуско-наладка) оборудования медицинского газоснабжения; Обучение персонала Заказчика правилам технического обслуживания поставляемых изделий. |  | Перенос существующих консолей от заказчика – 25 шт. |

Дополнительные требования:

1. На момент поставки медицинского оборудования потенциальный поставщик должен предоставить подтверждение о наличии регистрации в Государственном реестре ЛС, ИМН и МТ РК на оборудования требующие регистрацию.

2. Оборудование должно комплектоваться технической и эксплуатационной документацией на государственном и русском языках.

3. Ввоз и реализация оборудования дол                жно осуществляться в строгом соответствие с законодательством Республики Казахстан.

4. Оборудование должно быть установлено, согласно объявленному перечню и соответствовать характеристикам.

5. Потенциальный поставщик должен провести обучение персонала работе с оборудованием на рабочем месте.

6. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента запуска оборудования.

7. Срок поставки: 30 рабочих дней.